## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в 2011г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4  кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2011 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 74,687км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2011г. |
| --- |
| ОП «Владимирская горэлектросеть» | Ед. изм. | Длина | Процент выполнения |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ с ТП-129 ул. Большая Московская | м. | 405 | 91 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ с ТП-90 | м. | 130 | 84 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ ТП-180 – ул. Рабочий спуск | м. | 415 | 89 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ ТП-68 - ул. Мира | м. | 225 | 103 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ ТП-91 ул. Златовратского | м. | 410 | 122 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ ТП-374 ул. Толмаческая | м. | 1880 | 94 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ КТП-93 фид. «Западная» | м. | 2260 | 96 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ КТП-116 фид. «сов. Вышка» | м. | 2400 | 67 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ ТП-638 -фид. «Рынок» | м. | 290 | 84 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4кВ РП-30 фид. «Ноябрьская-нечетная» | м. | 180 | 101 |
| ОП «Собинская горэлектросеть» |
| Собинский р-н | ВЛ-0,4кВ ТП-24, ул. Лакина, г. Лакинск | м. | 1320 | 100 |
| Собинский р-н | ВЛ-0,4кВ ТП-22 ул. Новая ул. Зеленая, г. Лакинск | м. | 2120 | 76 |
| Собинский р-н | ВЛ-0,4кВ ТП №1 ул. Комсомольская, п. Ставрово | м. | 4050 | 73 |
| ОП «Горэлектросеть г. Гусь Хрустальный» |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ – ТП-29 | м. | 1600 | 109 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ – ТП-55 | м. | 1000 | 95 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ – ТП-83 | м. | 900 | 107 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ – ТП-18 | м. | 600 | 119 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ – ТП-24 | м. | 600 | 133 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ – ТП-81 | м. | 1200 | 98 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ – ТП-20 | м. | 1400 | 93 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ ул. Тимирязева | м. | 600 | 100 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4кВ - ТП-126 ул. Чапаева | м. | 650 | 100 |
| ОП «Юрьев-Польская горэлектросеть» |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-12 | м. | 11380 | 89 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-8 | м. | 3555 | 100 |
| ОП «Ковровская горэлектросеть» |
| г. Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 | м. | 3570 | 95 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП-178 | м. | 2525 | 109 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 | м. | 585 | 128 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП-23 | м. | 4565 | 103 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП-17 фид. Никонова-Клязьменская-Ястребцева | м. | 3785 | 106 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП-76 фид. ул. Правды | м. | 1310 | 102 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП-114 фид. ул. Жуковского | м. | 2475 | 91 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП-20 фид ул Лиственная | м. | 975 | 102 |
| ОП «Камешковская горэлектросеть» |
| г. Камешково | ВЛ-0,4кВ ул. Свердлова от ТП-3 | м. | 180 | 100 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4кВ ул. Ногина от ТП-3 | м. | 865 | 100 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4кВ ул. Садовая | м. | 2101 | 86 |
| ОП «Судогодская горэлектросеть» |
| Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ ул. Воровского п. им. Воровского | м. | 1413 | 100 |
| Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ ул. Гагарина, Молодежная пос. им Воровского | м. | 1996 | 106 |
| Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ ул. Гущина п. им. Воровского | м. | 1643 | 100 |
| ОП «Кольчугинская горэлектросеть» |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ул. Дачный городок | м. | 410 | 100 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ул. Цветочная | м. | 550 | 100 |
| ОП «Киржачская горэлектросеть» |
| г. Киржач | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ул. Новая, Заречная | м. | 1400 | 100 |
| ОП «Петушинская горэлектросеть» |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ул. Филинский переулок | м. | 870 | 88 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ул. 1905 года | м. | 4350 | 100 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ул. Жданова | м. | 1540 | 100 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ул. Лермонтова | м. | 1275 | 113 |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составляют 16030,881 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2011 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в  2005-2010 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков  до потребителей  ОАО «ВКС» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению  потерь электрической энергии.

## В 2011 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 149 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «ВОЭК» в результате выполнения данного мероприятия – 571 МВт.ч.

## 3. Снижение потерь

## В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии с 16,41% до 15,52% при одновременном увеличении отпуска электроэнергии с 1182661,54 МВт·ч до 1208120 МВт·ч.