## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2015г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4  кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2015 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 36,985км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2015г. |
| --- |
| РЭС г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-530 - ул.Семязинская,13-28, Озерная,16-34 | м | 404 | 121,7 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 - ул. Хирурга Орлова | м | 618 | 90,9 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-151 - ул. Никитская | м | 752 | 93,2 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-160 - проезд Чайковского | м | 885 | 134,4 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| п. Гусевский | ВЛ-0,4 кВ, ТП 121 п. Гусевский ул. Северная, Железнодорожная | м | 700 | 157,14 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 18 ул. Прудовая, Московская, Парковая, Кирпичная, Покровская, Западная | м | 1 500 | 106,67 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 2 ул. Ст.Большевиков, Васильева, Орловская | м | 1 500 | 79,47 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 55 ул. Орджоникидзе, Пролетарская, Горького | м | 1 500 | 71,9 |
| РЭС г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ул. Луговая | м | 2 080 | 47,9 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ул. Профсоюзная | м | 1 000 | 72,5 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 71 ул. 5-го Декабря (30082) Ковров ул. Свободы ул. 5 Декабря | м | 1 210 | 48,26 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 63 ул. Транспортная (30015) Ковров ул. Дмитрова | м | 895 | 79,27 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1,2 от ТП 126 ул.Южная- (30039) Ковров ул. Сакко и Ванцетти, Энгельса | м | 2 080 | 80,14 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 57 ул. Брюсова (30119) Ковров Брюсова 56,58-пр.Ленина 43 | м | 150 | 146 |
| п.Артем | ВЛ-0,4 кВ п. Артем | м | 785 | 99,36 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Долбилкина | м | 350 | 100 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 1 625 | 100 |
| РЭС г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 27 ф.4 - хутор Белая речка | м | 850 | 108 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 32 ф.3,9; ТП 77 ф.3 - ул.Ленинградская Кольчугино | м | 1 300 | 100 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 32 ф.8 - ул. Кольцова Кольчугино | м | 1 000 | 100 |
| РЭС г. Собинка |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ КТП № 81 ул.Красная звезда | м | 520 | 94,8 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ КТП № 30 Почтовый переулок | м | 470 | 94,6 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ КТП № 30 ул. Свердлова | м | 950 | 93,1 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ ТП № 11 ул. Полевая | м | 510 | 97,6 |
| г. Собинка | ВЛ-10кВ фидер № 1013 | м | 700 | 100 |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | м | 880 | 106,3 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 | м | 3 000 | 95,33 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ ТП-16 - ТП-18 - ТП-11 ф.1001 | м | 680 | 100 |
| РЭС г. Суздаль |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ Толстовский район ул. Скобенникова от ТП5 фид. ул.Толстого | м | 380 | 100 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ ул. Козуева от ТП3 фид. ул.Широкая | м | 530 | 81,1 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ ул.Широкая от ТП3 фид. ул.Широкая | м | 370 | 159,4 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ ул. Пинаиха от ТП3 фид. ул.Широкая | м | 190 | 100 |
| РЭС г. Судогда |
| г. Судогда | ВЛЗ-10 кВ Ф-104 от ЛР№35 до ЗТП№22 ПС Судогда | м | 4 630 | 33,3 |
| РЭС г. Петушки |
| пос. Городищи | ВЛ-0,4 кВ ТП 4 - ул. Первомайская | м | 4 000 | 52,8 |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 11 522,51тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2015 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в  2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков  до потребителей  ОАО «ВКС» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению  потерь электрической энергии.

## В 2015 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 133 трансформатор на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «ВОЭК» в результате выполнения данного мероприятия – 958 МВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии с 13,51% до 12,88%.

## Мероприятия по снижению потерь на 2016г.

В 2016 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 57,859 км.

Планируемый экономический эффект составит: 460 тыс. Квтч

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2016г. |
| --- |
| РЭС г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-51-ул. Сущевская Владимир | м | 1160 |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-798-ул.Сунгирская Владимир | м | 442 |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-61-ул.Северная Владимир | м | 280 |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-61-ул.1-ая Пионерская Владимир | м | 510 |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-198-ул.Чернышевского Владимир | м | 1780 |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-205-ул. Усадебная Владимир | м | 1412 |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-220-ул. Михайловская Владимир | м | 340 |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67-ул.Фурманова Владимир | м | 300 |
| Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-24-ул. Мира Владимир | м | 411 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 17 ул. Толстого, Каховского, Рылеева, Пушкина | м | 1200 |
| Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 20 ул. Суворова, Сакко, Мещерская, Заречная, Дзержинского | м | 1000 |
| Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 27 ул. Фрунзе, Щербакова, А.Невского | м | 1350 |
| Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 79 ООО "Память" Гусь-Хрустальный г. | м | 650 |
| п. Гусевский | ВЛ-0,4 кВ, ТП 135 п. Гусевский ул. Ленина, котельная, д. Острова, | м | 700 |
| п. Гусевский | ВЛ-0,4 кВ, ТП 122 п. Гусевский, водокачка, магазин, новая котельная | м | 580 |
| Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 55 ул. Орджоникидзе, Пролетарская, Горького | м | 700 |
| РЭС г. Киржач |
| Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ул. Десантников | м | 1 000 |
| Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-58 ул. Магистральная Киржач | м | 800 |
| РЭС г. Ковров |
| Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 22 ул. Никонова-Урицкого (30022) Ковров | м | 790 |
| Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2,3 от ТП 12 ул. Челюскинцев (30018) Ковров | м | 880 |
| Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 55 ул. Комиссарова (30068) Ковров | м | 1320 |
| Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 23А ул.Мастерская (30037) Ковров | м | 1160 |
| Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Маяковского Камешково | м | 1386 |
| Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Пушкина Камешково | м | 1518 |
| Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 2785 |
| Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 3 опора ТП 55 ул.Абельмана (31005) Ковров | м | 320 |
| Ковров | ВЛ-6 кВ фид.6159 от ПС Северная до Пакино Лесничество ул. Добролюбова (31026) Ковров | м | 500 |
| Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 28 от ТП 14,16,93,70 до ТП 39 ул. Космонавтов-Троицко Никольское (31017) Ковров | м | 115 |
| РЭС г. Кольчугино |
| Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 31 ф.16 - ул. Шоссейная, Железнодорожная Кольчугино | м | 850 |
| Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП "Копылки" ф.6,7,8 - ул.Зеленая Кольчугино | м | 1440 |
| Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 62 - гаражи Кольчугино | м | 260 |
| Кольчугино | ВЛ-6 кВ ТП 31 - КТП ул. Железнодорожная Кольчугино | м | 150 |
| РЭС г. Собинка |
| Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 41 ул.Южная Собинка | м | 525 |
| Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 41 ул.Лесная Собинка | м | 1640 |
| Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 41 ул.Чапаева Собинка | м | 860 |
| Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 25 ул.Ундол Лакинск | м | 1270 |
| Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 39 ул.Советская Лакинск | м | 340 |
| Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП №25 ул.Суворовская дача Лакинск | м | 1830 |
| Лакинск | ВЛ-0,4кв г.Лакинск КТП № 21 ул.8 Марта Лакинск | м | 1590 |
| Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 68 ул.Удол Лакинск | м | 1050 |
| Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 66 ул.Мира Лакинск | м | 740 |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 ф."ул.1Мая" Юрьев-Польский | м | 1294 |
| Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Юрьев-Польский | м | 1100 |
| Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф."ул.Свободы" Юрьев-Польский | м | 1820 |
| Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 Юрьев-Польский | м | 1075 |
| Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 Юрьев-Польский | м | 400 |
| РЭС г. Суздаль |
| Суздаль | ВЛ-0,4кВ ТП8 - ул.Гастева - ул.Энгельса г.Суздаль | м | 910 |
| РЭС г. Судогда |
| Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП №3 ул. Южная ПС Судогда Судогда | м | 5 184 |
| Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда Судогда | м | 2 070 |
| РЭС г. Петушки |
| пос. Городищи | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ул. Советская Городищи | м | 1070 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП 10 ул. 9 Января Петушки | м | 1182 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП 10 - ул. Горького Петушки | м | 1690 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина | м | 1060 |
| пос. Городищи | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ул. Советская Городищи | м | 1070 |

2. Монтаж приборов учета системы Матрица на потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ в разрыв провода.

В 2016 году планируется установка приборов учета «Матрица» в г. Гусь-Хрустальный, г.Кольчугино, г. Собинка. Суммарные затраты на реализацию программы по установке приборов учета составят 27310 тыс.руб.

Планируемый экономический эффект составит: 706 т.кВтч

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании  замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в  программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++,  выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ  дает в среднем экономию электроэнергии в объеме  3000 кВт*ч в год.

4.  Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2015 году планируется вывести в резерв 130 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.